Een gecertificeerd bedrijf moet voldoen aan het CIBV Certificatieschema Leveren en onderhoud van blusgasinstallaties v5.0 (verder genoemd het Schema).

De beoordeling wordt uitgevoerd aan de hand van het volgende programma. In de kolom “Toelichting” wordt aangegeven op welke wijze wij beoordelen of aan de criteria wordt voldaan. In de kolom “Referentie” dient u aan te geven waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de eis (bv welke paragraaf in het kwaliteitshandboek, procedure of werkinstructie). In de kolom “Voldoet” volgt uw conclusie!

| Artikel | Verkorte omschrijving van de criteria | Toelichting |  | Referentie | Voldoet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRITERIA TE STELLEN AAN HET GECERTIFICEERDE BEDRIJF |  |  |  |  |  |
| 3.3.1, 3.1, 3.2 | Elke (neven-) vestiging van het bedrijf dat onder CIBV 1233 certificatie projecten uitvoert: - is op basis van CIBV 1233 gecertificeerd; - is ingeschreven in het handelsregister; - heeft de vermelde AVB verzekering. | Bij de beoordeling wordt gecontroleerd: - of alle locaties waar kernactiviteiten in het kader van het schema worden uitgevoerd in het onderzoek zijn betrokken - of het bewijs van inschrijving bij de KvK van toepassing is op de beoordeelde locaties en (handels-) naam - of er een geldig (op de datum van de audit) bewijs van verzekering van de AVB verzekering volgens de eisen uit het schema aanwezig is. |  |  |  |
| 3.3 | Het bedrijf heeft een geldige certificatie conform NEN-EN-ISO 9001 voor de betreffende werkzaamheden. | Bij de beoordeling wordt gecontroleerd: - de aanwezigheid van het ISO 9001 certificaat (geldigheid, van toepassing op leveren en/of onderhoud van blusgasinstallaties, uitgegeven door een RvA geaccrediteerde certificatie-instelling) - of het laatste auditrapport (niet ouder dan ca. 12 maanden) een positieve conclusie heeft en de inhoud van eventuele openstaande afwijkingen |  |  |  |
| 3.4 | Het bedrijf heeft een geldige certificatie conform VCA* voor de betreffende werkzaamheden. | Bij de beoordeling wordt gecontroleerd: - het VCA certificaat of gelijkwaardig (geldigheid, van toepassing op leveren en/of onderhoud van blusgasinstallaties, uitgegeven door een RvA geaccrediteerde certificatie-instelling) |  |  |  |
| 1.5 | Indien de branddetectie bestaat uit inkomende brandmeldingen afkomstig van een brandmeld- of sprinklermeldinstallatie, moet de branddetectie als brandmeldinstallatie worden gecertificeerd conform de CCV Certificatieschema’s Brandmeldinstallaties. | Als het blusgasinstallatiebedrijf zelf is gecertificeerd voor de CCV Certificatieschema’s Brandmeldinstallaties wordt tijdens de audit gecontroleerd: - het CCV certificaat van de CI (geldigheid, van toepassing op leveren en onderhoud van brandmeldinstallatie, uitgegeven door een RvA geaccrediteerde certificatie-instelling met een licentie van het CCV) Bij de beoordeling wordt aan de hand van uitgevoerde projecten gecontroleerd of aan de relevante voorwaarden wordt voldaan. |  |  |  |
| 3.9 | Selectie, evaluatie en toezicht van onderaannemers gebeurt op basis van ISO 9001 en dit certificatieschema. | Bij de beoordeling wordt gecontroleerd: - welke werkzaamheden worden uitbesteed (b.v. bekabeling, blusgasleidingen, ruimtedichtheidsmetingen) - op welke wijze de onderaannemers worden geselecteerd en geëvalueerd en hoe toezicht wordt gehouden |  |  |  |
| 3.6 | Het personeel voldoet aan de gestelde kwalificaties. | Bij de beoordeling wordt gecontroleerd: - voor projectleiders/systeemontwerpers, tekenaars, inbedrijfstellers E / W, monteurs E / W, onderhoudsmonteurs E / W, uitvoerders/reviewers van ruimtedichtheidsmetingen op welke wijze het bedrijf heeft geborgd dat alleen gekwalificeerde personen worden ingezet, bijvoorbeeld door een kwalificatiematrix - dat de kwalificatie van personen voldoet aan de eisen uit het schema |  |  |  |
| 3.8 | Tijdelijk personeel voldoet aan de gestelde kwalificaties. | Bij de beoordeling wordt gecontroleerd: - of gebruik wordt gemaakt van tijdelijk personeel voor kwalificaties zoals genoemd in het schema - als dit zo is wordt gecontroleerd of het bedrijf het tijdelijk personeel op dezelfde wijze kwalificeert als het vaste personeel |  |  |  |
| 3.10 | Alle meetmiddelen worden gekalibreerd in overeenstemming met de eisen van ISO 9001 paragraaf 7.1.5.2. waarbij aan de in het schema genoemde eisen voor naspeurbaarheid wordt voldaan | Bij de beoordeling wordt gecontroleerd of beheer en kalibratie van de volgende meetinstrumenten aan de genoemde eisen voldoen: - Testapparatuur “Doorfantest” (Eisen conform toegepaste norm) - Concentratiemeter - Spanning- en stroommeter; - Manometer - Thermometer - Weegschaal - Horloge, chronograaf - Afstandsmeter, meetlint - Indicator vloeistofniveau - Schuifmaat/kaliber (controle doorlaat blusgasnozzle) |  |  |  |
| 3.11 | Het bedrijf beschikt over geldige versies van normen, voorschriften, handboeken en berekeningsprogramma’s. | Bij de beoordeling wordt gecontroleerd: - of de juiste versies van de toegepaste normen en voorschriften aanwezig zijn, zoals b.v.: - NEN-EN 15004 (de van toepassing zijnde delen) - NEN 2535 - NEN-EN 12094-1 - NEN 2654 - NPR 2576 - SVI blad - Manuals van de gevoerde fabrikaten - Of er een gedocumenteerde methode aanwezig is voor het actueel houden van deze documenten |  |  |  |
| 4.7 | Het bedrijf realiseert één gecertificeerde blusgasinstallaties per jaar. | Bij de beoordeling wordt gecontroleerd: - Of aan het genoemde aantal kan worden voldaan |  |  |  |
| 3.13 | Het bedrijf heeft een overeenkomst met de fabrikant van elk geleverd of onderhouden fabrikaat apparatuur. | Bij de beoordeling wordt gecontroleerd: - Of van elk gevoerd fabricaat een overeenkomst aanwezig is |  |  |  |
| 2.4 | Het gevoerde fabrikaat blusgasinstallatie moet een systeemkeur bezitten, met inbegrip van het ontwerphandboek en het berekeningsprogramma. Indien geen systeemkeur beschikbaar is kan als alternatief een volledige afblaasbeproeving worden uitgevoerd. | Bij de beoordeling wordt gecontroleerd: - Of van elk gevoerd fabricaat een geldig systeemcertificaat aanwezig is (b.v. LPCB, VdS, FM of UL) |  |  |  |
| 3.13 | Het bedrijf is opgeleid door de fabrikant van elk geleverd fabrikaat apparatuur. | Bij de beoordeling wordt gecontroleerd: - Het geldige bewijs van opleiding |  |  |  |
| 4.7 | De vereiste aantallen certificatiebeoordelingen zijn uitgevoerd. | Bij de beoordeling wordt gecontroleerd: - Of voldoende certificatiebeoordelingen zijn uitgevoerd |  |  |  |
| 4.7 | Het bedrijf treft afdoende correctieve maatregelen na een certificatie-beoordeling. | Bij de beoordeling wordt gecontroleerd: - Of afdoende correctieve maatregelen na een certificatie-beoordeling zijn uitgevoerd |  |  |  |
| BEOORDELING VAN EEN PROJECTDOSSIER LEVEREN |  |  |  |  |  |
| 2.1 | De geleverde en gecertificeerde blusgasinstallaties voldoen aan de onder 4.1.4. voorwaarden voor certificatie. | Bij de beoordeling wordt gecontroleerd: - Of de geleverde blusgasinstallatie voldoet aan de onder 2.1 vermelde voorwaarden |  |  |  |
| 3.14.6 | Het bedrijf legt uitgangspunten voor de installatie vast in een Certificatiedocument met Contract Specificatie(CS) die voldoet aan bijlage B van het certificatieschema. | Bij de beoordeling wordt gecontroleerd: - Of de uitgangspunten voldoen aan de eisen voor de Contract Specificatie (CS) uit het Certificatiedocument zoals vermeld in bijlage B van het schema |  |  |  |
| 2.7 | Het bedrijf legt ontwerpaanpassingen vast en komt eventuele afwijkingen schriftelijk overeen met betrokken partijen. | Bij de beoordeling wordt gecontroleerd: - Of zich ontwerpaanpassingen hebben voorgedaan en of deze op de vereiste wijze zijn afgehandeld |  |  |  |
| 2.6 | Het bedrijf realiseert blusgasinstallaties conform de vermelde normen of voorschriften; incomplete, onduidelijke of conflicterende eisen moeten met CIBV worden opgelost. | Bij de beoordeling wordt gecontroleerd: - Of de geleverde blusgasinstallatie voldoet aan de normen en of onduidelijke eisen in overleg met CIBV zijn opgelost |  |  |  |
| 2.4 | Installatie-onderdelen moeten zijn gekeurd. Het blusgassysteem als geheel moet zijn gekeurd of er moet een volledige afblaasbeproeving van de blusgasinstallatie zijn uitgevoerd. | Bij de beoordeling wordt gecontroleerd: - Of sprake is van een systeemkeur dan wel dat een volledige afblaasbeproeving is uitgevoerd |  |  |  |
| 2.5 | Het bedrijf stelt de ontwerpconcentratie vast zoals aangegeven in het certificatieschema. | Bij de beoordeling wordt gecontroleerd: - Of de berekende ontwerpconcentratie overeen komt met de norm |  |  |  |
| 2.8 | Het bedrijf verstrekt voor elke blusgasinstallatie de vermelde tekeningen, berekeningen en gegevens. | Bij de beoordeling wordt gecontroleerd: - Of de vermelde documentatie aan de klant ter beschikking zijn gesteld |  |  |  |
| 3.14.3 | Het bedrijf voert de verificatie van het ontwerp uit en legt dit vast. | Bij de beoordeling wordt gecontroleerd: - Of het ontwerp door een onafhankelijke gekwalificeerde persoon is geverifieerd |  |  |  |
| 2.9 | Het bedrijf installeert de blusgasinstallatie, voert beproevingen uit en documenteert deze. | Bij de beoordeling wordt gecontroleerd: - Of de beproevingen zijn gedocumenteerd (o.a. controle schone leidingen, afpersen, pufftest, ruimtedichtheidsmeting) |  |  |  |
| 3.14.5 | Het bedrijf voert de validatie van het ontwerp uit. Deze validatie: - wordt door een gekwalificeerd persoon uitgevoerd; - wordt voldoende gedetailleerd vastgelegd; - omvat ook onderdelen en subsystemen die door onderaannemers zijn uitgevoerd; - omvat ook zaken die niet tot de omvang van de levering en de productcertificatie behoren maar noodzakelijk zijn voor een goede werking van de installatie. | Bij de beoordeling wordt gecontroleerd: - Of de validatie van het ontwerp is gedocumenteerd en voldoet aan de gestelde eisen |  |  |  |
| 3.15.2 | Het bedrijf verstrekt voor elke blusgasinstallatie een beheer- en onderhoudspecificatie bestaande uit: - een beheer- en onderhoudhandleiding; - een inspectie-, test- en onderhoudsprogramma | Bij de beoordeling wordt gecontroleerd: - of de beheer- en onderhoudsspecificaties zijn verstrekt en voldoen (standaard) aan de voorwaarden uit het certificatieschema. |  |  |  |
| 4.7 | Het bedrijf stelt voor elke gerealiseerde blusgasinstallatie een Certificatiedocument op die voldoet aan bijlage B van het certificatieschema. | Bij de beoordeling wordt gecontroleerd: - Of de installatie is in bedrijf gesteld en er een rapportage is van de oplevering en uitgevoerde beproevingen. |  |  |  |
| 3.14.6 | Het bedrijf geeft uitsluitend een conformiteitsverklaring af als wordt voldaan aan de in dit artikel vermelde voorwaarden. | Bij de beoordeling wordt gecontroleerd: - Of de conformiteitsverklaring wordt afgegeven als wordt voldaan aan de in dit artikel vermelde voorwaarden. |  |  |  |
| 3.14.6 | Het bedrijf wijzigt het ontwerp zodra de situatie in een beveiligd object niet meer overeenkomst met de in de CS omschreven uitgangspunten. Zonodig worden het Rapport van Oplevering en de conformiteitsverklaring aangepast. | Bij de beoordeling wordt gecontroleerd: - Of bij wijziging van het ontwerp aan het gestelde in dit artikel wordt voldaan. |  |  |  |
| ONDERHOUD |  |  |  |  |  |
| 4.2 4.7 4.8 | Certificatiebeoordeling en monitoring – Vereiste aantallen | Bij de beoordeling wordt gecontroleerd: - Of voldoende certificatiebeoordelingen zijn uitgevoerd |  |  |  |
| 4.2 2.15.2 | Certificatiebeoordeling en monitoring - Resultaten uitgevoerde inspecties. | Bij de beoordeling wordt gecontroleerd: - Of afdoende correctieve maatregelen na een certificatie-beoordeling zijn uitgevoerd |  |  |  |
| BEOORDELING VAN EEN PROJECTDOSSIER ONDERHOUD |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Onderhoud, scope en omvang | Bij de beoordeling wordt gecontroleerd: - Of het dossier voldoet aan de gestelde eisen van deze artikelen en de onderhoudsrapportage voldoet aan de eisen uit het certificatieschema |  |  |  |

Beoordeeld door	:

Datum			: